ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней образовательной школы №11.

Основной государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического лица  1026101051239

Идентификационный номер налогоплательщика 6112904534

Место нахождения объекта защиты Ростовская область, п. Красностепной, ул. Школьная, 3 а

Почтовый и электронные адреса, телефон, факс юридического лица и

объекта защиты     347460  Ростовская область, п. Красностепной,            ул. Школьная,  3 а

E-mail: school1107@rambler.ru

телефон 8(86376) 3-45-21, 8(86376) 3-45-30

Директор МБОУ Первомайская СОШ№11  – Ганошенко Ирина Юрьевна

| №п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты 1.В соответствии со ст.6 п.З Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в здании МБОУ Первомайской СОШ №11 выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности . 09.10.2010г. проведён расчёт категорий помещений МБОУ Первомайской СОШ №11 по взрывопожарной и пожарной опасности. 1.Помещение топочной на угле относится к категории Г – умеренная пожароопасность. 2. Складское помещение (угольный склад) – В1. Оценку проводил Орловское РО РОО «ВДПО» |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 1. Правила противопожарного режима утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статьи 32; 60; 67; 89; 90; таблицы 11; 28. 4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 6.2.1; 6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п.п. 3.3; 4.2; 5.1. 6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п.п. 5.1.10; 6.1.22; 6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: таблица А1, п.1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5. 8. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: п. 4.2. 9. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»: п.п. 6.54; 6.58; 7.2. 10. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»: п.п. 8.6; 9.11. 11. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: п.п. 4.1.32; 4.3; 4.5. 12.СП10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»: п.п.4.1, 4.1.16. В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов на объекте выполняться следующие требования: Правила противопожарного режима в Российской Федерации: П. 2: Руководителем организации утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения, используемого для организации учебно-воспитательного процесса. П. 4: Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. П. 5: В складских, производственных, административно - бытовых помещениях руководитель обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. П. 7: Обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре. П. 14: Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований статьи 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака». П. 20: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной опасности. П.20. а): Запрещено хранение и применения на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; П. 23.к) Запрещено хранение под лестничными маршами горючих материалов. П. 61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожаротушения и сигнализации, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. П. 63: Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты. П. 70: Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями в соответствии с нормами. В наличии 34 огнетушителей. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Глава II, III: Работники организации проходят противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний. Глава IV, V: Проверка знаний правил пожарной безопасности проводится по разработанным и утверждённым программам с отметкой в журнале учёта. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 32: Здание имеет класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1(Школы, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища). Ст. 60: Тип установленных ручных огнетушителей соответствует виду горючего материала. Ст. 67, п.6: На прилегающей территории предусмотрены проезды и подъезды для пожарной техники к зданию со всех сторон, шириной не менее 6 м. Ст. 89, п. 5.5) Для организации эвакуационных выходов, ворота для автотранспорта оборудованы распашными дверями (воротами). Ст. 90, п.3: Подъём на кровлю возможен через чердачное помещение (внутри здания имеется два люка на чердак) и смотровые чердачные окна . Таблица 11: Противопожарное расстояние до ближайшего здания более 15-ти метров. Таблица 28: Класс пожарной опасности декоративно- отделочных материалов на путях эвакуации принят не более: КМ2- стены и потолки лестничных клеток – побелка мелом, панели обработаны огнезащитным лаком. КМ3- стены и потолки общих коридоров- побелка мелом, панели, двери и перегородки обработаны огнезащитным лаком. Полы лестничных клеток – железобетонное покрытие. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: П. 8.1.11: Здание имеет 4-е эвакуационных выхода. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: П. 3.3: Здание оборудовано системой оповещения 2- го типа, таблица 2, п.п.6,7, включаемой в автоматическом режиме по сигналу пожарной сигнализации. П. 4.2: Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звукового давления на 15 дБА выше уровня постоянного шума в помещениях. П. 5.1: Над эвакуационными выходами установлены световые табло «Выход» включающиеся одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: Таблица А1, п. 1: Здания оборудовано системами пожарной |